## Annual Summary 02-03
2002-2003 FUEL & ELECTRICTY CONSUMPTION
|  | JUNE | JULY | AUGUST | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MARCH | APRIL | MAY | YTD TOTAL
GAS | QUANTITY - CCF | 5664 | 5087 | 4605 | 19631 | 96919 | 119878 | 45944 | 4236 | 5410 | 14548 | 81381 | 33176 | 436479
| COST - $ | 5159.11 | 4592.58 | 4265.32 | 10217.5 | 41443.39 | 59213.2 | 23511.44 | 3776.81 | 4991.14 | 14591.7 | 45683.53 | 20702.39 | 238148.11
| UNIT COST | 0.91086 | 0.90281 | 0.92624 | 0.52048 | 0.42761 | 0.49395 | 0.51174 | 0.8916 | 0.92258 | 1.003 | 0.56135 | 0.62402 | 0.54561
| CCF BTUS (x 1000) | 566400 | 508700 | 460500 | 1963100 | 9691900 | 11987800 | 4594400 | 423600 | 541000 | 1454800 | 8138100 | 3317600 | 43647900
#2 FUEL OIL | QUANTITY - GAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| COST - $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| UNIT COST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BTUS (x 1000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#6 FUEL OIL | QUANTITY - GAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59621 | 108230 | 102128 | 67144 | 12160 | 0 | 349283
| COST - $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32232 | 67196.53 | 70577.27 | 59104.78 | 8278.9 | 0 | 237389.48
| UNIT COST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54061 | 0.62087 | 0.69107 | 0.88027 | 0.68083 | 0 | 0.67965
| BTUS (x 1000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8943150 | 16234500 | 15319200 | 10071600 | 1824000 | 0 | 52392450
TOTAL HEATING BTU | QTY - BTU (x 1000) | 566400 | 508700 | 460500 | 1963100 | 9691900 | 11987800 | 13537550 | 16658100 | 15860200 | 11526400 | 9962100 | 3317600 | 96040350
TOTAL HEATING COSTS |  | 5159.11 | 4592.58 | 4265.32 | 10217.5 | 41443.39 | 59213.2 | 55743.44 | 70973.34 | 75568.41 | 73696.48 | 53962.43 | 20702.39 | 475537.59
ELECTRICITY | QUANTITY - KWH | 1071265 | 1281197 | 1035550 | 1346786 | 1008680 | 1299907 | 863946 | 1138651 | 1251702 | 987776 | 1112673 | 1011126 | 13409259
(per 121 S Snelling Xcel billing) | # BILLING DAYS | 29 | 30 | 29 | 32 | 28 | 36 | 36 | 33 | 31 | 27 | 29 | 32 | 372
| KWH PER DAY | 36940.1724 | 42706.5667 | 35708.6207 | 42087.0625 | 36024.2857 | 36108.5278 | 23998.5 | 34504.5758 | 40377.4839 | 36584.2963 | 38368.0345 | 31597.6875 | 36046.3952
| COST - $ | 61117.3 | 68643.3 | 59393.06 | 66472.61 | 43227.02 | 55414.96 | 41457.51 | 50471.78 | 52670.74 | 45833.82 | 51997.22 | 52989.9 | 649689.22
| UNIT COST | 0.057052 | 0.053577 | 0.057354 | 0.049356 | 0.042855 | 0.04263 | 0.047986 | 0.044326 | 0.042079 | 0.046401 | 0.046732 | 0.052407 | 0.048451
Demand (per 121 S Snelling Xcel billing) | QUANTITY KW | 2711 | 2653 | 2330 | 2778 | 2477 | 2136 | 2208 | 2112 | 2196 | 2134 | 2712 | 2292 | 28739
Demand (per 121 S Snelling Xcel billing) | COST - $ | 19993.39 | 21307.44 | 18878.6 | 21742.44 | 12443.62 | 12089.76 | 12497.28 | 11953.91 | 12429.36 | 14561.1 | 13454.6 | 12525.42 | 183876.92
| BTUS (x 1000) | 3655156.18 | 4371444.164 | 3533296.6 | 4595233.832 | 3441616.16 | 4435282.684 | 2947783.752 | 3885077.212 | 4270807.224 | 3370291.712 | 3796440.276 | 3449961.912 | 45752391.708 | 0
TOTAL CAMPUS BTU CONSUMPTION x 10 MIL |  | 4221.5562 | 4880.1442 | 3993.7966 | 6558.3338 | 13133.5162 | 16423.0827 | 16485.3338 | 20543.1772 | 20131.0072 | 14896.6917 | 13758.5403 | 6767.5619 | 141792.7417
# STEAM GENERATED |  | 0 | 0 | 0 | 1295000 | 8481000 | 9980000 | 12296000 | 15826000 | 14626000 | 11696200 | 7625000 | 3217000 | 85042200
BOILER EFFICIENCY (BTU STEAM/BTU FUEL) |  | 0% | 0% | 0% | 54.02% | 75.85% | 72.28% | 77.5% | 79.07% | 81.65% | 87.18% | 66.69% | 80.69% | 74.99%
HEATING DEGREE DAY - ACTUAL (MAC) |  | 35 | 0 | 4 | 132 | 725 | 977 | 1200 | 1540 | 1372 | 1043 | 529 | 230 | 7787
COOLING DEGREE DAY - ACTUAL (MAC) |  | 199 | 348 | 172 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 859
Chiller - New Central Plant |  | 360 | 502 | 548 | 246 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 117 | 1873
Run - Old Central Plant |  | 277 | 184 | 330 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1091
Times - Chapel |  | 0 | 137 | 90 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299
2001-2002 FUEL & ELECTRICTY CONSUMPTION
|  | JUNE | JULY | AUGUST | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MARCH | APRIL | MAY | YTD TOTAL
GAS | QUANTITY - CCF | 4642 | 3259 | 3030 | 17914 | 79954 | 86092 | 138918 | 146696 | 115700 | 150343 | 85056 | 45706 | 877310
| COST - $ | 3780.57 | 2589.34 | 2452.72 | 7377.59 | 19837.44 | 36461.95 | 55640.52 | 60790.44 | 47009.81 | 53912.43 | 34725.2 | 20135.55 | 344713.56
| UNIT COST | 0.81443 | 0.79452 | 0.80948 | 0.41183 | 0.24811 | 0.42352 | 0.40053 | 0.4144 | 0.40631 | 0.3586 | 0.40826 | 0.44055 | 0.39292
| CCF BTUS (x 1000) | 464200 | 325900 | 303000 | 1791400 | 7995400 | 8609200 | 13891800 | 14669600 | 11570000 | 15034300 | 8505600 | 4570600 | 87731000
#2 FUEL OIL | QUANTITY - GAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3006 | 0 | 3086
| COST - $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4 | 0 | 0 | 0 | 2194.38 | 0 | 2252.78
| UNIT COST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0.73
| BTUS (x 1000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11040 | 0 | 0 | 0 | 414828 | 0 | 425868
#6 FUEL OIL | QUANTITY - GAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6522 | 0 | 0 | 0 | 6542
| COST - $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 5804.58 | 0 | 0 | 0 | 5822.38
| UNIT COST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0.89
| BTUS (x 1000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 978300 | 0 | 0 | 0 | 978300
TOTAL HEATING BTU | QTY - BTU (x 1000) | 464200 | 325900 | 303000 | 1791400 | 7995400 | 8609200 | 13902840 | 14669600 | 12548300 | 15034300 | 8920428 | 4570600 | 89135168
TOTAL HEATING COSTS |  | 3780.57 | 2589.34 | 2452.72 | 7377.59 | 19837.44 | 36461.95 | 55716.72 | 60790.44 | 52814.39 | 53912.43 | 36919.58 | 20135.55 | 352788.72
ELECTRICITY | QUANTITY - KWH | 1016465 | 1387277 | 943870 | 852946 | 1241960 | 1127027 | 866906 | 1303211 | 935782 | 1104256 | 125313 | 10726 | 10915739
(per 121 S Snelling Xcel billing) | # BILLING DAYS | 30 | 34 | 27 | 23 | 31 | 33 | 27 | 38 | 24 | 30 | 33 | 28 | 358
| KWH PER DAY | 33882.1667 | 40802.2647 | 34958.1481 | 37084.6087 | 40063.2258 | 34152.3333 | 32107.6296 | 34295.0263 | 38990.9167 | 36808.5333 | 3797.3636 | 383.0714 | 30490.8911
| COST - $ | 62104.4 | 82345.34 | 60289.52 | 45565.46 | 60899.35 | 51049.29 | 42118.8 | 60961.75 | 41047.81 | 49494.17 | 54754.11 | 940.38 | 611570.38
| UNIT COST | 0.061098 | 0.059358 | 0.063875 | 0.053421 | 0.049035 | 0.045296 | 0.048585 | 0.046778 | 0.043865 | 0.044821 | 0.43694 | 0.087673 | 0.056026
(per 121 S Snelling Xcel billing) | QUANTITY KW | 2545 | 2788 | 2672 | 2352 | 2027 | 2136 | 2105 | 2093 | 2133 | 2081 | 2871 | 1970 | 27773
(per 121 S Snelling Xcel billing) | COST - $ | 19013.9 | 20473.14 | 19784.5 | 14532.82 | 13255.72 | 12089.76 | 11914.3 | 15400.28 | 9658.22 | 11778.46 | 14080.8 | 11150.2 | 173132.1
| BTUS (x 1000) | 3468178.58 | 4733389.124 | 3220484.44 | 2910251.752 | 4237567.52 | 3845416.124 | 2957883.272 | 4446555.932 | 3192888.184 | 3767721.472 | 427567.956 | 36597.112 | 37244501.468 | 0
TOTAL CAMPUS BTU CONSUMPTION x 10 MIL |  | 3932.3786 | 5059.2891 | 3523.4844 | 4701.6518 | 12232.9675 | 12454.6161 | 16860.7233 | 19116.1559 | 15741.1882 | 18802.0215 | 9347.996 | 4607.1971 | 126379.6695
# STEAM GENERATED |  | 0 | 0 | 0 | 1751000 | 9250000 | 806900 | 12313000 | 13582000 | 11274000 | 1299100 | 6827000 | 3256000 | 60359000
BOILER EFFICIENCY (BTU STEAM/BTU FUEL) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 103% | 86% | 80% | 85% | 81% | 82% | 72% | 68% | 73%
HEATING DEGREE DAY - ACTUAL (MAC) |  | 63 | 9 | 5 | 183 | 513 | 301 | 1148 | 1234 | 1014 | 1239 | 615 | 357 | 6681
COOLING DEGREE DAY - ACTUAL (MAC) |  | 175 | 309 | 267 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 35 | 851
Chiller - New Central Plant |  | 349 | 495 | 490 | 209 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5 | 82 | 1680.5
Run - Old Central Plant |  | 230 | 345 | 331 | 101 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 65 | 1095.5
Times - Chapel |  | 3 | 67 | 101.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.5