## Annual Summary 02-03
2002-2003 FUEL & ELECTRICTY CONSUMPTION (includes main meters only)
|  | JUNE | JULY | AUGUST | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MARCH | APRIL | MAY | YTD TOTAL
GAS | QUANTITY - CCF | 0 | 0 | 0 | 13190 | 94500 | 117360 | 42450 | 740 | 1430 | 12070 | 78870 | 28810 | 389420
| COST - $ | 309.25 | 309.25 | 309.25 | 4947.46 | 39439.27 | 56828.56 | 20391.49 | 692.4 | 1148.62 | 11320.94 | 43318.33 | 16045.48 | 195060.3
| UNIT COST | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.37509 | 0.41735 | 0.48422 | 0.48036 | 0.93568 | 0.80323 | 0.93794 | 0.54924 | 0.55694 | 0.5009
| CCF BTUS (x 1000) | 0 | 0 | 0 | 1319000 | 9450000 | 11736000 | 4245000 | 74000 | 143000 | 1207000 | 7887000 | 2881000 | 38942000
#2 FUEL OIL | QUANTITY - GAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| COST - $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| UNIT COST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BTUS (x 1000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#6 FUEL OIL | QUANTITY - GAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59621 | 108230 | 102128 | 67144 | 12160 | 0 | 349283
| COST - $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32232 | 67196.53 | 70577.27 | 59104.78 | 8278.9 | 0 | 237389.48
| UNIT COST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54061 | 0.62087 | 0.69107 | 0.88027 | 0.68083 | 0 | 0.67965
| BTUS (x 1000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8943150 | 16234500 | 15319200 | 10071600 | 1824000 | 0 | 52392450
TOTAL HEATING BTU | QTY - BTU (x 1000) | 0 | 0 | 0 | 1319000 | 9450000 | 11736000 | 13188150 | 16308500 | 15462200 | 11278600 | 9711000 | 2881000 | 91334450
TOTAL HEATING COSTS |  | 309.25 | 309.25 | 309.25 | 4947.46 | 39439.27 | 56828.56 | 52623.49 | 67888.93 | 71725.89 | 70425.72 | 51597.23 | 16045.48 | 432449.78
ELECTRICITY | QUANTITY - KWH | 1056000 | 1262400 | 1020000 | 1329600 | 998400 | 1291200 | 854400 | 1128000 | 1240800 | 976800 | 1101600 | 998400 | 13257600
(per 121 S Snelling Xcel billing) | # BILLING DAYS | 29 | 30 | 29 | 32 | 28 | 36 | 36 | 33 | 31 | 27 | 29 | 32 | 372
| KWH PER DAY | 36413.7931 | 42080 | 35172.4138 | 41550 | 35657.1429 | 35866.6667 | 23733.3333 | 34181.8182 | 40025.8065 | 36177.7778 | 37986.2069 | 31200 | 35638.7097
| COST - $ | 59752.38 | 67141.22 | 57980.87 | 65093.01 | 42350.29 | 54781.48 | 40805.91 | 49771.51 | 51971.35 | 45086.04 | 51176.88 | 52002.85 | 637913.79
| UNIT COST | 0.056584 | 0.053185 | 0.056844 | 0.048957 | 0.042418 | 0.042427 | 0.04776 | 0.044124 | 0.041885 | 0.046157 | 0.046457 | 0.052086 | 0.048117
(per 121 S Snelling Xcel billing) | PEAK DEMAND - KW | 2711 | 2653 | 2330 | 2778 | 2477 | 2136 | 2208 | 2112 | 2196 | 2134 | 2712 | 2292 | 28739
| BTUS (x 1000) | 3603072 | 4307308.8 | 3480240 | 4536595.2 | 3406540.8 | 4405574.4 | 2915212.8 | 3848736 | 4233609.6 | 3332841.6 | 3758659.2 | 3406540.8 | 45234931.2 | 0
TOTAL CAMPUS BTU CONSUMPTION x 10 MIL |  | 3603.072 | 4307.3088 | 3480.24 | 5855.5952 | 12856.5408 | 16141.5744 | 16103.3628 | 20157.236 | 19695.8096 | 14611.4416 | 13469.6592 | 6287.5408 | 136569.3812
# STEAM GENERATED |  | 0 | 0 | 0 | 1295000 | 8481000 | 9980000 | 12296000 | 15826000 | 14626000 | 11696200 | 7625000 | 3217000 | 85042200
BOILER EFFICIENCY (BTU STEAM/BTU FUEL) |  | 0% | 0% | 0% | 85.08% | 78.2% | 74.15% | 82.07% | 85.78% | 83.61% | 91.48% | 68.56% | 97.2% | 82.9%
HEATING DEGREE DAY - ACTUAL (MAC) |  | 35 | 0 | 4 | 132 | 725 | 977 | 1200 | 1540 | 1372 | 1043 | 529 | 230 | 7787
COOLING DEGREE DAY - ACTUAL (MAC) |  | 199 | 348 | 172 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 859
Chiller - New Central Plant |  | 360 | 502 | 548 | 246 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 117 | 1873
Run - Old Central Plant |  | 277 | 184 | 330 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1091
Times - Chapel |  | 0 | 137 | 90 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299
2001-2002 FUEL & ELECTRICTY CONSUMPTION
|  | JUNE | JULY | AUGUST | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MARCH | APRIL | MAY | YTD TOTAL
GAS | QUANTITY - CCF | 4642 | 3259 | 3030 | 17914 | 79954 | 86092 | 138918 | 146696 | 115700 | 150343 | 85056 | 45706 | 877310
| COST - $ | 3780.57 | 2589.34 | 2452.72 | 7377.59 | 19837.44 | 36461.95 | 55640.52 | 60790.44 | 47009.81 | 53912.43 | 34725.2 | 20135.55 | 344713.56
| UNIT COST | 0.81443 | 0.79452 | 0.80948 | 0.41183 | 0.24811 | 0.42352 | 0.40053 | 0.4144 | 0.40631 | 0.3586 | 0.40826 | 0.44055 | 0.39292
| CCF BTUS (x 1000) | 464200 | 325900 | 303000 | 1791400 | 7995400 | 8609200 | 13891800 | 14669600 | 11570000 | 15034300 | 8505600 | 4570600 | 87731000
#2 FUEL OIL | QUANTITY - GAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3006 | 0 | 3086
| COST - $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4 | 0 | 0 | 0 | 2194.38 | 0 | 2252.78
| UNIT COST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0.73
| BTUS (x 1000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11040 | 0 | 0 | 0 | 414828 | 0 | 425868
#6 FUEL OIL | QUANTITY - GAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6522 | 0 | 0 | 0 | 6542
| COST - $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 5804.58 | 0 | 0 | 0 | 5822.38
| UNIT COST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0.89
| BTUS (x 1000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 978300 | 0 | 0 | 0 | 978300
TOTAL HEATING BTU | QTY - BTU (x 1000) | 464200 | 325900 | 303000 | 1791400 | 7995400 | 8609200 | 13902840 | 14669600 | 12548300 | 15034300 | 8920428 | 4570600 | 89135168
TOTAL HEATING COSTS |  | 3780.57 | 2589.34 | 2452.72 | 7377.59 | 19837.44 | 36461.95 | 55716.72 | 60790.44 | 52814.39 | 53912.43 | 36919.58 | 20135.55 | 352788.72
ELECTRICITY | QUANTITY - KWH | 1016465 | 1387277 | 943870 | 852946 | 1241960 | 1127027 | 866906 | 1303211 | 935782 | 1104256 | 125313 | 10726 | 10915739
(per 121 S Snelling Xcel billing) | # BILLING DAYS | 30 | 34 | 27 | 23 | 31 | 33 | 27 | 38 | 24 | 30 | 33 | 28 | 358
| KWH PER DAY | 33882.1667 | 40802.2647 | 34958.1481 | 37084.6087 | 40063.2258 | 34152.3333 | 32107.6296 | 34295.0263 | 38990.9167 | 36808.5333 | 3797.3636 | 383.0714 | 30490.8911
| COST - $ | 62104.4 | 82345.34 | 60289.52 | 45565.46 | 60899.35 | 51049.29 | 42118.8 | 60961.75 | 41047.81 | 49494.17 | 54754.11 | 940.38 | 611570.38
| UNIT COST | 0.061098 | 0.059358 | 0.063875 | 0.053421 | 0.049035 | 0.045296 | 0.048585 | 0.046778 | 0.043865 | 0.044821 | 0.43694 | 0.087673 | 0.056026
(per 121 S Snelling Xcel billing) | QUANTITY KW | 2545 | 2788 | 2672 | 2352 | 2027 | 2136 | 2105 | 2093 | 2133 | 2081 | 2871 | 1970 | 27773
(per 121 S Snelling Xcel billing) | COST - $ | 19013.9 | 20473.14 | 19784.5 | 14532.82 | 13255.72 | 12089.76 | 11914.3 | 15400.28 | 9658.22 | 11778.46 | 14080.8 | 11150.2 | 173132.1
| BTUS (x 1000) | 3468178.58 | 4733389.124 | 3220484.44 | 2910251.752 | 4237567.52 | 3845416.124 | 2957883.272 | 4446555.932 | 3192888.184 | 3767721.472 | 427567.956 | 36597.112 | 37244501.468 | 0
TOTAL CAMPUS BTU CONSUMPTION x 10 MIL |  | 3932.3786 | 5059.2891 | 3523.4844 | 4701.6518 | 12232.9675 | 12454.6161 | 16860.7233 | 19116.1559 | 15741.1882 | 18802.0215 | 9347.996 | 4607.1971 | 126379.6695
# STEAM GENERATED |  | 0 | 0 | 0 | 1751000 | 9250000 | 806900 | 12313000 | 13582000 | 11274000 | 1299100 | 6827000 | 3256000 | 60359000
BOILER EFFICIENCY (BTU STEAM/BTU FUEL) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 103% | 86% | 80% | 85% | 81% | 82% | 72% | 68% | 73%
HEATING DEGREE DAY - ACTUAL (MAC) |  | 63 | 9 | 5 | 183 | 513 | 301 | 1148 | 1234 | 1014 | 1239 | 615 | 357 | 6681
COOLING DEGREE DAY - ACTUAL (MAC) |  | 175 | 309 | 267 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 35 | 851
Chiller - New Central Plant |  | 349 | 495 | 490 | 209 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5 | 82 | 1680.5
Run - Old Central Plant |  | 230 | 345 | 331 | 101 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 65 | 1095.5
Times - Chapel |  | 3 | 67 | 101.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.5